ВНИМАНИЕ! В данном приборе добавлен канал "Уровень топлива в баке". В связи с этим, в РЭ вносятся следующие изменения и дополнения:

1). в п.4.6:  Таблица 2.

| Обозначение канала в приборе | Параметр |
| --- | --- |
| Н--1 | вес на крюке |
| Н--2 | момент на ключе |
| Н--3 | давление в манифольде |
| Н--4 | концентрация смеси газов |
| Н--5 | момент на роторе |
| Н--6 | уровень топлива |
| Н--7 | скорость вращения ротора |
| Н--8 | расход топлива |
| Н--9 | положение крюкоблока |
| Н--А | скорость СПО |

2). в п.4.17: В приборе предусмотрена возможность подключения импульсных датчиков расхода топлива (типа ДРТ-7) и датчиков уровня топлива в баке, имеющих потенциальный выходной сигнал (0..5В).

Приобретение и монтаж датчиков осуществляется заказчиком. Кабель датчика расхода должен иметь разъем типа 2РМ14ПКН4Ш1В1со следующим назначением контактов: 1 – питание12 вольт, 2 – выход импульсов, 3 – общий ("земля"), 4 – выход напряжения уровня.

3). в п. 8.12:

Таблица 4.

| установка | индикация | индицируемый параметр |
| --- | --- | --- |
| "ENTER" + "1" | РЕ-1 | Вес на крюке |
| "ENTER" + "2" | РЕ-2 | Момент на ключе |
| "ENTER" + "3" | РЕ-3 | Давление в манифольде |
| "ENTER" + "4" | РЕ-4 | Концентрация смеси газов |
| "ENTER" + "5" | РЕ-5 | Момент на роторе |
| "ENTER" + "6" | РЕ-6 | Уровень топлива в баке |
| "ENTER" + "7" | РЕ-7 | Скорость вращения ротора |
| "ENTER" + "8" | РЕ-8 | Расход топлива |
| "ENTER" + "9" | РЕ-9 | Положение крюкоблока |
| * | РЕ-А | Счетчик спускоподъемных операций |
| * | РЕ-b | Текущее время |
| * | РЕ-C | Автоматическое переключение между РЕ-1 и РЕ-2 (ТБ-4 и ТБ-5) |

4). в п. 9.5:

9.5.12. Калибровка канала уровня топлива в баке.

9.5.12.1. Выполнить подготовительные работы.

Присоединить прибор ИВЭ-50-П к источнику питания и источнику напряжения в соответствии со схемой, приведенной в Приложении 3 (рис. 7.). Установить на приборе режим индикации уровня топлива в баке (см. п. 8.12). Установить требуемое значение аварийного (У.-А.З.) и текущего (У.-П.З.) предельного уровня (см. п. 8.5., 8.6.)

9.5.12.2. Опробование.

При проведении опробования производится не менее трех циклов (уменьшение и увеличение напряжения). При этом проверяется дискретность отсчета по табло прибора.

9.5.12.3. Для входа в режим калибровки необходимо ввести PIN2-код (при нажатых кнопках "ENTER" и "MENU" нажать и отпустить кнопку "2"), войти в меню функций прибора (кнопка "MENU"), с помощью стрелок "←" и "→" выбрать "Р.-ПО." Затем выбрать номер канала (см. табл. 2) и нажать кнопку "ENTER". На табло появится текущий номер калибровочной таблицы (Сп-Х, где Х – номер от 1 до 8), необходимо вести нужный номер и нажать кнопку "ENTER". Номера таблиц также перебираются с помощью стрелок "←" и "→", при этом мигание тире перед номером таблицы предупреждает, что таблица заполнена (действительна).

9.5.12.4. После этого на табло будут показываться значения канала, которые можно скорректировать.

Коррекция (ввод нужного значения) целой части (до десятичной точки) производится цифровыми кнопками (0 – 9). Для ввода дробной части значения (после десятичной точки) используется сочетание кнопки "SHIFT" с цифровыми кнопками. Кнопка "С" удаляет последнюю введенную цифру в целой части значения ("SHIFT" + "С" – в дробной части значения). Кнопка "MENU" отменяет последнюю коррекцию значения. Для сохранения введенного значения (контрольной точки) необходимо нажать кнопку "ENTER".

Установить на источнике напряжения значение, соответствующее нулевому уровню. Скорректировать нулевое  значение.

Установить на источнике напряжения значение, соответствующее максимальному уровню. Ввести максимальное значение уровня.

Для сброса всех точек таблицы необходимо нажать "ENTER" + "С". Для сохранения всех значений, установленных при калибровке необходимо при нажатой кнопке "SHIFT" нажать и отпустить кнопку "ENTER". При этом прибор выходит из режима калибровки.

9.5.12.5. Составить протокол соответствия значениям напряжения показаниям индикатора веса.

5). в Приложении 2:

Протокол калибровки канала уровня топлива в баке

Таблица №__

Показания индикатора веса (при напряжении ________ В)  ___________ (л)

Показания индикатора веса (при напряжении ________ В)  ___________ (л)

6). в Приложении 3:

Рис.7. Схема включения оборудования для проверки канала уровня топлива в баке.